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1.1 [bookmark: _Toc223606312]Перечень функциональных возможностей
Система PSM.Server предназначена для реализации следующих функций:
сбор и хранение данных от диагностируемого оборудования (температура, вибрация, магнитное поле и т.д. в зависимости от типа используемых модулей мониторинга), эксплуатационных данных модулей мониторинга и сетевых шлюзов;
математическая обработка и анализ данных по вибрации в контролируемых точках; 
предиктивный анализ состояния диагностируемого оборудования; 
анализ трендов состояния вибрации в контролируемых точках с выработкой сообщений о необходимости проведения дополнительных контрольных мероприятий; 
ведение архива технологических событий и аварий; 
ведение журнала всех событий системы.
Система PSM.Server поддерживает работу со следующими IOT-устройствами:
1. Модуль ММ-101.2
1. Модуль ММ-103.2
1. Модуль ММ-103.3
1. Модуль ММ-103.4
1. Модуль ММ-105.2
1. Модуль ММ-104.4
1. Модуль МО-421.1
1. Модуль ШС-218.1
1. Модуль ШС-219.3
Список поддерживаемых типов модулей в дальнейшем может быть расширен.

1.2 [bookmark: _Toc223606313]Рассчитываемые параметры вибродиагностики
2.2.1 Перечень статистических параметров вибродиагностики, доступных для измерения и расчета в системе PSM.Server: 
виброперемещение, коэффициент асимметрии; 
виброперемещение, коэффициент эксцесса; 
виброперемещение, пик – пик; 
виброперемещение, среднее значение; 
виброперемещение, стандартное отклонение; 
виброскорость, СКЗ в полосе от 10 до 1000 Гц; 
виброскорость, СКЗ в полосе от 65 до 300 Гц; 
виброскорость, СКЗ в полосе от 2 до 65 Гц; 
виброскорость, СКЗ во всей полосе сигнала; 
виброскорость, коэффициент асимметрии; 
виброскорость, коэффициент эксцесса; 
виброскорость, пик – фактор;
виброскорость, пик – пик; 
виброскорость, среднее значение; 
виброскорость, стандартное отклонение; 
виброускорение, СКЗ в полосе от 500 до 2500 Гц; 
виброускорение, СКЗ в полосе от 2500 до 5000 Гц; 
виброускорение, СКЗ во всей полосе сигнала; 
виброускорение, коэффициент асимметрии; 
виброускорение, коэффициент эксцесса; 
виброускорение, пик – фактор; 
виброускорение, пик – пик; 
виброускорение, среднее значение; 
виброускорение, стандартное отклонение.
2.2.2 На основании анализа полученных параметров вибрации система PSM способна рассчитывать следующие показатели:
амплитуда первой роторной частоты; 
амплитуда второй роторной частоты; 
амплитуда третьей роторной частоты;
дисбаланс; 
частота вращения ротора; 
амплитуда биения внешней обоймы подшипника; 
амплитуда биения внутренней обоймы подшипника;
амплитуда биения тел качения подшипника;
амплитуда биения сепаратора подшипника.
1.3 [bookmark: _Toc223606314]Рассчитываемые параметры сети
2.3.1 На основании анализа полученных от датчиков тока и напряжения параметров система PSM.Server способна рассчитывать следующие показатели: 
значение затянутого пуска двигателя; 
значение напряжения ниже заданного порога; 
значение напряжения ротора по фазам; 
значение нарушения чередования фаз; 
значение обрыва фазы; 
значение перекоса фазы (значение смещения нейтрали); 
значение сетевого напряжения по фазе (A); 
значение сетевого напряжения по фазе (B); 
значение сетевого напряжения по фазе (C); 
значение тока выше заданного порога; 
значение тока ротора по фазам; 
значение тока статора по фазам; 
линейное напряжение (AB); 
линейное напряжение (BC); 
линейное напряжение (CA); 
суммарный коэффициент гармонических составляющих фазного напряжения (A); 
суммарный коэффициент гармонических составляющих фазного напряжения (B); 
- суммарный коэффициент гармонических составляющих фазного напряже ния (C); 
- суммарный коэффициент гармонических составляющих фазного тока (A);
- суммарный коэффициент гармонических составляющих фазного тока (B);
- суммарный коэффициент гармонических составляющих фазного тока (C).
1.4 [bookmark: _Toc223606315]Рассчитываемые параметры температуры
На основании анализа полученных от датчиков температуры параметров система PSM.Server способна рассчитывать показатель температуры контрольной точки (корпус, подшипник и т.п.).
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На основании анализа полученных от датчиков давления параметров система PSM.Server способна рассчитывать показатель избыточного давления рабочей среды (жидкость, газ).
Адаптация работы системы PSM.Server обеспечивается подбором комплекта IOT-устройств (модулей мониторинга и сетевых шлюзов) под конкретные задачи с последующей разработкой пакета проектной документации, описывающей места установки и технические требования к монтажу. На рисунке 1 представлены пример конфигурации модулей, применимые к наиболее типовым видам диагностируемого оборудования. 
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Рисунок 1 – Пример конфигурации технических средств
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